## EXAU_GHP_R00
PLANILHA ORÇAMENTO
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  | Obra: | RETROFIT SIST. EXAUSTÃO/CLIMATIZAÇÃO GHP |  |  | Data:
|  |  | LOCAL: | Dr. Otávio de Moura Andrade, s/nº - Águas de São Pedro -SP |  |  | BDI %:
Empresa:
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | EQUIPAMENTOS EXAUSTORES, VENTILADORES, CLIMATIZADORES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.1 | Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração Limit Load VEC-01, vazão de ar de 20.340 m³/h, pressão estática 60,0 mmCA total 64,13 mmCA, motor 7,50 cv, IV pólos, 220V-trifásico, ref: Projelmec modelo ILS 900 ou equivalente. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração Limit Load VEC-02, vazão de ar de 15.660 m³/h, pressão estática 50,0 mmCA total 53,9 mmCA, motor 5,0 cv, IV pólos, 220V-trifásico, ref: Projelmec modelo ILS 800 ou equivalente. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração Limit Load VEC-04, vazão de ar de 5.930 m³/h, pressão estática 60,04 mmCA total 65,6 mmCA, motor 3,0 cv, IV pólos, 220V-trifásico, ref: Projelmec modelo ILS 450 ou equivalente. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração Limit Load VEC-07, vazão de ar de 15.010 m³/h, pressão estática 60,0 mmCA total 65,82 mmCA, motor 6,0 cv, IV pólos, 220V-trifásico, ref: Projelmec modelo ILS 710 ou equivalente. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração Sirocco VEC-08, vazão de ar de 10.000 m³/hpressão estática 40,0 mmCA total 46,6 mmCA, motor 3,0 cv, IV pólos, 220V-trifásico, ref: Projelmec modelo ISS 560 ou equivalente. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | Gabinete de ventilação com ventilador centrífugo de dupla aspiração VET-01, 02, 03 e04, para vazão de ar de 11.370 m³/h, pressão estática de 35,0 mmCA, total de 41,1mmCA, motor de 4,0 cv, IV pólos, 220V-trifásico, ref: Projelmec modelo CSD 400 ou equivalente. | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | Unidade evaporadora UE-06 e UE-07 ref: Elgin modelo FBA 4050 para1.539 kcal/h, c/vazão de ar de 982 m³/h, motor 34 Watts, 220V-bifásica ou equivalente, temperatura de evaporação +10ºC. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.8 | Unidade condensadora UC-06 e UC-07 ref: Elgin modelo FFRM/200H4para 3.418 kcal/h, compressor scroll R-134A, motor 1210 Watts, 220V-bifásica ou equivalente, temperatura de evaporação +10ºC. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.9 | Unidade evaporadora UE-03, UE-04 e UE-05 ref: Elgin modelo FBA 4110 para 3.401 kcal/h, com vazão de ar de 3.048 m³/h, motor 102 Watts, 220Vbifásica ou equivalente, temperatura de evaporação +10ºC. | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.10 | Unidade condensadora UC-03, UC-04 e UC-05 ref: Elgin modelo FFRM/200H4 para 3.418 kcal/h, compressor scroll R-134A, motor 1210 Watts, 220V-bifásica ou equivalente, temperatura de evaporação +10ºC. | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.11 | Unidade evaporadora UE-01 e UE-02 ref: Elgin modelo FBA 4240 para7.540 kcal/h, com vazão de ar de 4.893 m³/h, motor 170 Watts, 220V-bifásica ou equivalente, temperatura de evaporação +10ºC. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.12 | Unidade condensadora UC-01 e UC-02 ref: Elgin modelo FFRM/500H4para 9.774 kcal/h, compressor scroll R-134A, motor 3100 Watts, 220V-trifásica ou equivalente, temperatura de evaporação +10ºC. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2 | COIFAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | Coifa bipartida CFF-1A e CFF-1B referência Melting ou equivalente, modelo Mult VortexIlha + Mult UV, dimensões 2825 x 1600 mm, vazão de exaustão 10.170 m³/h, perda decarga 35 mmCA, material aço inox escovado, com cartuchos, luminárias soquete GU10, Mult UV gerador de ozônio UV 90 Watts, peso 169 kg, 220V - bifásico + terra + interruptor liga-desliga (prever infra de elétrica). | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | Coifa bipartida CFF-2A e CFF-2B referência Melting ou equivalente, modelo Mult Vortex Parede + Mult UV, dimensões 2900 x 1500 mm, vazão de exaustão 7.830 m³/h, perda de carga 35 mmCA, material aço inox escovado, com cartuchos, lumináriassoquete GU10, Mult UV gerador de ozônio UV 90 Watts, peso 135 kg, 220V - bifásico +terra + interruptor liga-desliga (prever infra de elétrica). | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | Coifa CFF-03 referência Melting ou equivalente, modelo Mult Vortex Parede + Mult UV,dimensões 2520 x 1400 mm, vazão de exaustão 5.930 m³/h, perda de carga 35 mmCA, material aço inox escovado, com cartuchos, luminárias soquete GU10, Mult UV geradorde ozônio UV 90 Watts, peso 123 kg, 220V - bifásico + terra + interruptor liga-desliga(prever infra de elétrica). | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 | Coifa CFF-04 referência Melting ou equivalente, modelo Mult XPL, dimensões 1350 x1150 mm, vazão de exaustão 2.800 m³/h, perda de carga 15 mmCA, material aço inoxescovado, com filtros, peso 75 kg. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.5 | Coifa CFF-05 referência Melting ou equivalente, modelo MULT NPL, dimensões 1000 x 1100 mm, vazão de exaustão 1.980 m³/h, perda de carga 15 mmCA, material aço inoxescovado, com filtros, peso 53 kg. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.6 | Coifa CFF-06 referência Melting ou equivalente, modelo MULT NPL, dimensões 1370 x 1270 mm, vazão de exaustão 3.130 m³/h, perda de carga 15 mmCA, material aço inoxescovado, com filtros, peso 84 kg. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.7 | Coifa CFF-07 referência Melting ou equivalente, modelo Mult Vortex Parede + Mult UV,dimensões 3200 x 1400 mm, vazão de exaustão 9.030 m³/h, perda de carga 35 mmCA, material aço inox escovado, com cartuchos, luminárias soquete GU10, Mult UV geradorde ozônio UV 90 Watts, peso 148 kg, 220V - bifásico + terra + interruptor liga-desliga (prever infra de elétrica). | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.8 | Coifa CFF-08 referência Melting ou equivalente, modelo Mult Vortex Parede + Mult UV,dimensões 1850 x 1200 mm, vazão de exaustão 4.000 m³/h, perda de carga 35 mmCA, material aço inox escovado, com cartuchos, luminárias soquete GU10, Mult UV geradorde ozônio UV 90 Watts, peso 84 kg, 220V - bifásico + terra + interruptor liga-desliga(prever infra de elétrica). | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.9 | Coifa CFF-09 referência Melting ou equivalente, modelo MULT NPL, dimensões 2350x 1100 mm, vazão de exaustão 4.700 m³/h, perda de carga 15 mmCA, material aço inoxescovado, com filtros, luminárias, peso 208 kg + interruptor (prever infra de elétrica). | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.10 | Coifa CFF-10 referência Melting ou equivalente, modelo MULT NPL, dimensões 1950x 1500 mm, vazão de exaustão 5.300 m³/h, perda de carga 15 mmCA, material aço inoxescovado, com filtros, luminárias, peso 235 kg + interruptor (prever infra de elétrica). | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.11 | Coifa CFF-11 referência Melting ou equivalente, modelo CONVP/CONVI, dimensões1050 x 1050 mm, vazão de exaustão 2.000 m³/h, perda de carga 5 mmCA, material açoinox escovado, peso 88 kg. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.12 | Coifas CFF-12 e CFF-13 referência Melting ou equivalente, modelo CONVP/CONVI dimensões 1100 x 400 mm, vazão de exaustão 800 m³/h, perda de carga 5 mmCA, material aço inox escovado, peso 36 kg. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | PAINEL + FILTROS DE AR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Painel porta filtros para dupla filtragem 1830 x 1830 mm, fabricado em chapa de açogalvanizado, módulo de 4x3 (12 filtros) para vazão de ar de 28.800 m³/h, peso 48 kg,Filtros G-4 + M-5, perda inicial 60PA, perda final 250 PA. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | Painel porta filtros para dupla filtragem 1220 x 1220 mm, fabricado em chapa de açogalvanizado, módulo de 2x2 (4 filtros) para vazão de ar de 12.800 m³/h, peso 16 kg,Filtros G-4 + M-5, perda inicial 60PA, perda final 250 PA. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.4 | DAMPER + PORTAS DE INSPEÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 | Damper Corta Fogo 80x80 cm tipo FKA-TI-BR60, disparo por fusível 72ºC Trox ou equivalente. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.2 | Damper Corta Fogo 90x90 cm tipo FKA-TI-BR60, disparo por fusível 72ºC Trox ou equivalente. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.3 | Damper de regulagem de ar 90 x 20 cm em chapa galvanizada pintada tipo JN ouequivalente para coifas CFF-1A, CFF-1B e CFF-10. | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.4 | Damper de regulagem de ar 70 x 20 cm em chapa galvanizada pintada tipo JN ouequivalente para coifas CFF-2A, CFF-2B. | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.5 | Damper de regulagem de ar 40 x 25 cm em chapa galvanizada pintada tipo JN ouequivalente para coifa CFF-04. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.6 | Damper de regulagem de ar 80 x 20 cm em chapa galvanizada pintada tipo JN ouequivalente para coifas CFF-07, CFF-09. | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.7 | Damper de regulagem de ar Ø26 cm em chapa galvanizada pintada com fixação tipo borboleta para coifa CFF-05. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.8 | Damper de regulagem de ar Ø29 cm em chapa galvanizada pintada com fixação tipoborboleta para coifas CFF-12 e CFF-13. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.9 | Damper de regulagem de ar Ø38 cm em chapa galvanizada pintada com fixação tipoborboleta para coifas CFF-03. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.10 | Damper de regulagem de ar Ø42 cm em chapa galvanizada pintada com fixação tipo borboleta para coifas CFF-08. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.11 | Porta de inspeção 60x15 do mesmo material do duto, providas de juntasde vedação estanque com colarinho soldado no duto com flange de | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.12 | Porta de inspeção 60x30 do mesmo material do duto, providas de juntas de vedação estanque com colarinho soldado no duto com flange defixação com parafusos. | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.5 | DUTOS E ACESSÓRIOS POR EXAUSTOR E VENTILADOR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.5.1 | Dutos e acessórios do Exaustor VEC-01 Rede de duto de exaustão em chapa de aço carbono com mínimo de 1,37 mm deespessura (nº 16 MSG) com conexões flangeadas soldadas com juntas de vedaçãoestanque e com material não combustível, devem receber pintura de acabamentoresistentes à temperatura, na cor a ser escolhida pelo cliente.Amortecedores de mola: 4 peças para carga de 390 kg total | kg | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.2 | Dutos e acessórios do Exaustor VEC-02 Rede de duto de exaustão em chapa de aço carbono com mínimo de 1,37 mm deespessura (nº 16 MSG) com conexões flangeadas soldadas com juntas de vedaçãoestanque e com material não combustível, devem receber pintura de acabamentoresistentes à temperatura, na cor a ser escolhida pelo cliente.Amortecedores de mola: 4 peças para carga de 310 kg total | kg | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.3 | Dutos e acessórios do Exaustor VEC-03 Rede de duto de exaustão em chapa de aço galvanizado com mínimo de 0,7 mm deespessura (nº 24 MSG) com conexões flangeadas com juntas de vedação estanque e com material não combustível, devem receber pintura de acabamento resistentes à temperatura, na cor a ser escolhida pelo cliente. | kg | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.4 | Dutos e acessórios do Exaustor VEC-04 Rede de duto de exaustão em chapa de aço galvanizado com mínimo de 0,7 mm deespessura (nº 24 MSG) com conexões flangeadas com juntas de vedação estanque e com material não combustível, devem receber pintura de acabamento resistentes à temperatura, na cor a ser escolhida pelo cliente. | kg | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.5 | Dutos e acessórios do Exaustor VEC-05 Rede de duto de exaustão em chapa de aço galvanizado com mínimo de 0,7 mm deespessura (nº 24 MSG) com conexões flangeadas com juntas de vedação estanque e com material não combustível, devem receber pintura de acabamento resistentes à temperatura, na cor a ser escolhida pelo cliente. | kg | 460 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.6 | Dutos e acessórios do Exaustor VEC-06 . O duto de exaustão até a descarga até o forro deverão ser pintados. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.7 | Dutos e acessórios do Exaustor VEC-07 Rede de duto de exaustão em chapa de aço carbono com mínimo de 1,37 mm deespessura (nº 16 MSG) com conexões flangeadas soldadas com juntas de vedaçãoestanque e com material não combustível, devem receber pintura de acabamentoresistentes à temperatura, na cor a ser escolhida pelo cliente.Amortecedores de mola: 4 peças para carga de 380 kg total | kg | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.8 | Dutos e acessórios do Exaustor VEC-08 Rede de duto de exaustão em chapa de aço galvanizado com mínimo de 0,7 mm deespessura (nº 24 MSG) com conexões flangeadas com juntas de vedação estanque e com material não combustível, devem receber pintura de acabamento resistentes à temperatura, na cor a ser escolhida pelo cliente. | kg | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.9 | Dutos e acessórios de Ventilação - VET-01, VET-02, VET-03 e VET-04 Rede de duto de exaustão em chapa de aço galvanizado com mínimo de 0,7 mm deespessura (nº 24 MSG) com conexões flangeadas com juntas de vedação estanque e com material não combustível, devem receber pintura de acabamento resistentes à temperatura, na cor a ser escolhida pelo cliente.Amortecedores de mola: 4 peças para carga de 260 kg total p/cada ventilador | kg | 860 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.10 | Difusor de longo alcance tipo Jet Nozzle modelo DJN 18 Tropical ou equivalente, comangulo de rotação de 38º, abertura para duto de 486 mm - vazão de ar 1.895 m³/h com10 m/s de velocidade. | pç | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.11 | Chapéu de descarga de ar de exaustão tipo vertical linha pesada para dutos Ø 45 e Ø 60 cm. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.1 | Tubulação de cobre - Ø 1/2" mm espessura de 0,8 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.2 | Tubulação de cobre - Ø5/8" mm espessura de 1,0 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.3 | Tubulação de cobre - Ø 1.1/8" mm espessura de 1,0 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.4 | Tubo espuma elastomérica espessura 13mm p/ tubo de cobre Ø1/2" | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.5 | Tubo espuma elastomérica espessura 13mm p/ tubo de cobre Ø 5/8" | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.6 | Tubo espuma elastomérica espessura 32mm p/ tubo de cobre Ø 1.1/8" | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.7 | Refrigerante R-134A | kg | 22.9 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.8 | Carga de óleo | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.9 | Válvula de expansão e solenóide. | pç | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.10 | Filtros na linha de sucção e líquido. | pç | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.11 | Válvulas de serviço. | pç | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.12 | Evacuação e carga de gás refrigerante R134a. | pç | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Quadro de força QF-01 p/os exaustores VEC-01,02,03,06,07,08, condensadoras UC-0102,03,07, ventiladores VET-01 a VET-04 e unidades evaporadoras UE-01, 02, 03, 07 com comando local e remoto para os exaustores e ventiladores | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Quadro de força de comando e sinalização QF-02 p/os exaustores VEC-04,05, conden-sadoras UC-04, 05, 06 e evaporadoras UE-04,05,06 com comando local e remoto | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Quadro de comando e sinalização QCR-01 para os ventiladores VET-01 a VET-04 | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | PC UE-01 a 07 - Painel de controle com display de temperatura das unidades de climatização. | pç | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Todas as interligações elétricas de força e comando dos equipamentos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Forro de gesso (espessura 20 mm) na casa de máquinas do mezanino | m² | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Fechamento vertical aproveitando a estrutura existente retirando a tela antes da colocação da chapa galvanizada # 18 pintada | m² | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Estrutura para suportação do forro e paredes de drywall.Fechamento vertical sobre mureta em drywall (espessura de 150 mm) | m² | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Porta dupla metálica de 70x70x210 cm | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Bases para os novos exaustores e ventiladores | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Pintura do piso da casa de máquinas dos exaustores e ventiladores. | m² | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Pintura das paredes drywall. | m² | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Furações nas paredes drywall para instalação dos difusores e dutos. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Pintura dos dutos aparentes existentes e novos (cor deteminada pelo Senac) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Desmontagem do forrovid da casa de máquinas dos exaustores | m² | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Furos para passagens de eletrodutos em geral dentro da casa de máq. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.12 | Tirantes para suportes de dutos e vigas metálicas auxiliares para coifas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.13 | Desmontagem de exaustores a serem substituídos (VEC-01,02,04,07). | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.14 | Desmontagem de coifas e rede de dutos (CFF-01,02,03,05,06,07,12). | pç | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3.15 | Estrutura metálica para 2 (duas) condensadoras UC-01 e UC-02 de cliamtização | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.16 | Mudança de direção da descarga de ar em 180º de 3 (três) unidades de refrigeraçãoexistentes com interligações de tubulações e elétrica. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.17 | Tubo de pvc marrom Ø1" para drenos com acessórios para sete evaporadoras | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.18 | Tirantes para suportes de dutos e vigas metálicas auxiliares para coifas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.19 | Suportes completos para os equipamentos, redes frigorígenas, rede de dutos, redeselétricas, coifas, drenos e suportes metálicos p/ as condensadoras de refrigeração . | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.20 | Projeto executivo | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.21 | Engenharia e desenhos As Built. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.22 | Testes, regulagens e balanceamento de vazões de ar. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.23 | Transportes horizontais e verticais, andaimes, etc. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.24 | Manual de operação e manutenção | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.25 | Treinamento de pessoal para operar o sistema | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.26 | Seguro garantia ou carta fiança ( contratual, valor assegurado 10% do valor do contrato ) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.27 | Seguro de risco de engenharia - ramo ( riscos de engenharia ), modalidade obras civis em construção e instalação e montagem, pelo prazo de vigência da obra ( valor assegurado 100% do valor do contrato ). | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.28 | Manutenção preventiva e corretiva para dois anos de assistência, tendo como início a conclusão dos serviços de instalações do sistema. | Mês | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0