## AR BAR_R00
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTO |  |  | Data:
|  |  | OBRA: |  |  |  | BDI %:
|  |  | LOCAL: |  |  |  | Leis Sociais %:
Empresa:
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | ELETRODUTO TIPO PEAD, corrugado flexivel, helicoidal, impermeável, cor preta, anti-chama, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, arame guia, abertura e fechamento de rasgos, envelopamento, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência: Kanaflex, Elecon ou outro que atenda o tecnicamente solicitado
1.1.1 | Ø 1.1/2" | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Ø 4" | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ELETRODUTOS METÁLICOS rígidos em ferro galvanizado, com costura, sem rebarba e cantos vivos, semi-pesado, conforme NBR 13057 e 5624 incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, caixas de passagens tipo conduletes em alumínio c/ tampa, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura de fundo tipo alquidica e de acabamento em PU, fita 2 cm em cor contrastante para identificação de sistemas à cada 3 m das tubulações, suportes, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência: Paschoal Thomeu, Apollo ou outro que atenda o tecnicamente solicitado. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | Ø 3/4" | m | 243 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | Ø 1" | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | Ø 1.1/2" | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ELETRODUTOS METÁLICOS rígidos em ferro galvanizado, eletrolitico com costura, sem rebarba e cantos vivos, semi-pesado, conforme Norma incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, caixas de passagens tipo conduletes em alumínio c/ tampa, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura de fundo tipo alquidica e de acabamento em PU, fita 2 cm em cor contrastante para identificação de sistemas à cada 3 m das tubulações, suportes, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência: Paschoal Thomeu, Apollo ou outro que atenda o tecnicamente solicitado. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | Ø 3/4" | m | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | Ø 1" | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | Ø 1.1/2" | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ø 4" | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | CONDUTORES ELÉTRICOS em cabos flexíveis unipolares tipo em cobre, com isolação EPR 90°C e cobertura em poliolefina, 0,6/1KV, conforme NBR 7286/2022, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, tipo Afumex da Prysmian ou outro que atenda o tecnicamente solicitado de: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | # 2,5mm2 (cor preto) | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | # 2,5mm2 (cor verde) | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | CONDUTORES ELÉTRICOS em cabos flexíveis unipolares tipo em cobre, com isolação EPR 90°C e cobertura em poliolefina, 0,6/1KV, conforme NBR 7286/2022, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, tipo Afumex da Prysmian ou outro que atenda o tecnicamente solicitado de: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 | # 4mm² (cor preto) | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.2 | # 4mm² (cor verde) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.3 | # 6mm² (cor preto) | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.4 | # 6mm² (cor verde) | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.5 | # 16mm² (cor preto) | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.6 | # 16mm² (cor verde) | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.7 | # 95mm² (cor preto) | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.8 | # 185mm² (cor preto) | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.5 | CONDULETE MÚLTIPLO, em alumínio fundido, com tampa cega e unidut |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.1 | Ø 3/4" | pç | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.2 | Ø 1" | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.6 | ELETROCALHA LISA em chapa de aço SAE 1008/1010, pré zincadas a quente, com revestimento "B" (16 micras por face), chapa 16 mSG, incluindoTampa, curvas, reduções, terminais de fechamento, terminais de derivação, saídas para eletrodutos e perfilados, septo diviso, suportes compatíveis com o peso a ser suportado, pintura das eletrocalhas, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema em barras de 3 metros da Home Eletric ou outro que atenda o tecnicamente solicitado, tipo: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.1 | Ref. HE-4500/100/50/3000-002 | m | 57 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | CAIXA DE PASSAGEM com tampa em aluminio: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.1 | 15x15x8cm | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.2 | 20x20x10cm | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.3 | 25x25x12cm | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de energia com portas munidas de trinco e fechadura, contra porta, disjuntores, grau de proteção IP54, conforme NBR 5410 e especificações em projeto (ver esquema elétrico no projeto de Ar Condicionado) e memorial descritivo: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.1 | QF-AC-TÉRREO 2 | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.9 | READEQUAÇÃO DE QUADRO elétrico existente (inclusão de disjuntores para proteção dos circuitos, conforme esquemas em projeto) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.1 | QGBT-1 (Prever disjuntor trifásico de 250A) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.2 | QGBT-1 (Prever disjuntor trifásico de 80A) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.3 | QGBT-2 (Prever disjuntor trifásicos de 80A) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.4 | QF-AC-TÉRREO (Prever disjuntor trifásico de 80A) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.5 | QF-AC-TÉRREO (Prever disjuntor trifásico de 63A) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.6 | QF-AC-TÉRREO (Prever disjuntor trifásico de 16A) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.7 | QF-AC-TÉRREO (Prever disjuntor bifásico de 16A) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.8 | QF-AC-TÉRREO (Prever dispositivo de proteção de surtos) | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.9 | QF-AC-SUPERIOR (Prever disjuntor trifásico de 80A) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.10 | QF-AC-SUPERIOR (Prever disjuntor trifásico de 32A) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.11 | QF-AC-SUPERIOR (Prever disjuntor trifásico de 16A) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.12 | QF-AC-SUPERIOR (Prever disjuntor bifásico de 20A) | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.13 | QF-AC-SUPERIOR (Prever disjuntor bifásico de 16A) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.14 | QF-AC-SUPERIOR (Prever dispositivo de proteção de surtos) | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.15 | QL-B (Prever disjuntor bifásico de 16A) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.16 | QL-B (Prever disjuntor monofásico de 16A) | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.17 | QL-B (Prever dispositivo de proteção de surtos) | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.18 | QL-C (Prever disjuntor trifásico de 16A) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.19 | QL-C (Prever disjuntor bifásico de 16A) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.20 | QL-C (Prever dispositivo de proteção de surtos) | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.21 | QL-F (Prever disjuntor bifásico de 16A) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.22 | QL-F (Prever disjuntor monofásico de 16A) | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.23 | QL-F (Prever dispositivo de proteção de surtos) | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | SISTEMA VRF - UC-01 (26 HP) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | Unidade Condensadora VRF de 14 HP 220V-Ø3-60Hz - modelo ref: RAS-14FSNC5B (HITACHI) ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Unidade Condensadora VRF de 12 HP 220V-Ø3-60Hz - modelo ref: RAS-12FSNC5B (Hitachi) ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Unidade Evaporadora High Wall VRF para 1.5 HP, 220V, bifásica - modelo ref: RPK-1.5FSN4M (Hitachi) ou equivalente | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Unidade Evaporadora High Wall VRF para 1.0HP, 220V, bifásica - modelo ref: RPK-1.0FSN4M (Hitachi) ou equivalente | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Unidade Evaporadora Cassete Jr. 4 vias VRF para 1.5 HP, 220V, bifásica - modelo ref:RCIM-1.5FSRE + Painel P-AP56NAM (Hitachi) ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | Unidade Evaporadora Cassete 4 vias VRF para 3.0 HP, 220V, bifásica - modelo ref:RCI-3.0FSKDN1Q + Painel P-D50324A (Hitachi) ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7 | Unidade Evaporadora Cassete 4 vias VRF para 4.0 HP, 220V, bifásica - modelo ref:RCI-4.0FSKDN1Q + Painel P-D50324A (Hitachi) ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8 | Unidade Evaporadora Cassete 1 via. VRF para 2.0 HP, 220V, bifásica - modelo ref: RCIS-2.0FSKDNQ + P- Painel P-M7SNKQAE (Hitachi) ou equivalente | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9 | Unidade Evaporadora Cassete 1 via. VRF para 2.5 HP, 220V, bifásica - modelo ref: RCIS-2.5FSKDNQ + P- Painel P-M7SNKQAE (Hitachi) ou equivalente | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10 | Refnet modelo E-302SNB2 | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | Refnet modelo E-162SNB2 | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12 | Refnet modelo E-102SNB2 | pç | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.13 | Tubo Ø 6,35 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 16.3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.14 | Tubo Ø 9,52 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 54.5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.15 | Tubo Ø 12,70 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 24.1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.16 | Tubo Ø 15,88 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera mole) | m | 39.5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.17 | Tubo Ø 19,05 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 26.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.18 | Tubo Ø 22,2 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 12.8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.19 | Tubo Ø 25,4 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.20 | Tubo Ø 31,75 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 17.9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.21 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø6,35 mm | m | 16.3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.22 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø9,52 mm | m | 54.5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.23 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø12,7 mm | m | 24.1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.24 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø15,88 mm | m | 39.5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.25 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø19,05 mm | m | 26.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.26 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø22,20 mm | m | 12.8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.27 | Tubo espuma elastomérica espessura 32 mm para tubo de cobre Ø25,4 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.28 | Tubo espuma elastomérica espessura 32 mm para tubo de cobre Ø31,75 mm | m | 17.9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.29 | Válvula de esfera GBC6S Ø6,35 mm | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.30 | Válvula de esfera GBC10S Ø9,52 mm | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.31 | Válvula de esfera GBC10S Ø9,52 mm | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.32 | Válvula de esfera GBC16S Ø15,88 mm | pç | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.33 | Carga de gás R-410A | kg | 15.7 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.34 | Cabo de comando Shield 2x1 - 1,0mm² | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.35 | Controle remoto sem fio | pç | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.36 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | SISTEMA VRF - UC-02 (22 HP) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | Unidade Condensadora VRF de 22 HP 220V-Ø3-60Hz - modelo ref: RAS-22FSNC5B (HITACHI) ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Unidade Evaporadora Teto Aparente VRF para 2.5 HP, 220V, bifásica - modelo ref: RPC-2.5FSN3B4 (Hitachi) ou equivalente | pç | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | Unidade Evaporadora High Wall VRF para 1.5HP, 220V, bifásica - modelo ref: RPK-1.5FSN4M (Hitachi) ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 | Refnet modelo E-242SNB2 | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | Refnet modelo E-102SNB2 | pç | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 | Tubo Ø 6,35 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 2.6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.7 | Tubo Ø 9,52 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 55.2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.8 | Tubo Ø 12,70 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 2.6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.9 | Tubo Ø 15,88 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera mole) | m | 47.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.10 | Tubo Ø 19,05 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 6.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.11 | Tubo Ø 22,2 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 24.5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.12 | Tubo Ø 28,58 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 23.1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.13 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø6,35 mm | m | 2.6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.14 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø9,52 mm | m | 55.2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.15 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø12,7 mm | m | 2.6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.16 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø15,88 mm | m | 47.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.17 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø19,05 mm | m | 6.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.18 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø22,20 mm | m | 24.5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.19 | Tubo espuma elastomérica espessura 32 mm para tubo de cobre Ø28,58 mm | m | 23.1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.20 | Válvula de esfera GBC6S Ø6,35 mm | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.21 | Válvula de esfera GBC10S Ø9,52 mm | pç | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.22 | Válvula de esfera GBC10S Ø9,52 mm | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.23 | Válvula de esfera GBC16S Ø15,88 mm | pç | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.24 | Carga de gás R-410A | kg | 11.6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.25 | Cabo de comando Shield 2x1 - 1,0mm² | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.26 | Controle remoto sem fio | pç | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.27 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | SISTEMA VRF - UC-03 (22 HP) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | Unidade Condensadora VRF de 22 HP 220V-Ø3-60Hz - modelo ref: RAS-22FSNC5B (HITACHI) ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | Unidade Evaporadora Cassete 4 vias VRF para 4.0 HP, 220V, bifásica - modelo ref: RCI-4.0FSKDN1Q + Painel P-D50324A (Hitachi) ou equivalente | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.3 | Unidade Evaporadora Cassete 4 vias VRF para 5.0 HP, 220V, bifásica - modelo ref: RCI-5.0FSKDN1Q + Painel P-D50324A (Hitachi) ou equivalente | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 | Refnet modelo E-242SNB2 | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.5 | Refnet modelo E-162SNB2 | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.6 | Refnet modelo E-102SNB2 | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.7 | Tubo Ø 9,52 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.8 | Tubo Ø 12,70 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 11.8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.9 | Tubo Ø 15,88 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera mole) | m | 34.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.10 | Tubo Ø 19,05 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 12.2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.11 | Tubo Ø 25,4 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 5.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.12 | Tubo Ø 28,58 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.13 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø9,52 mm | m | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.14 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø12,7 mm | m | 11.8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.15 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø15,88 mm | m | 34.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.16 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø19,05 mm | m | 12.2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.17 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø25,4 mm | m | 5.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.18 | Tubo espuma elastomérica espessura 32 mm para tubo de cobre Ø28,58 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.19 | Válvula de esfera GBC10S Ø9,52 mm | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.20 | Válvula de esfera GBC16S Ø15,88 mm | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.21 | Carga de gás R-410A | kg | 8.5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.22 | Cabo de comando Shield 2x1 - 1,0mm² | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.23 | Controle remoto sem fio | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.24 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | SISTEMA VRF - UC-04 (44 HP) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | Unidade Condensadora VRF de 22 HP 220V-Ø3-60Hz - modelo ref: RAS-22FSNC5B (HITACHI) ou equivalente | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.2 | Unidade Evaporadora Teto Aparente VRF para 2.5 HP, 220V, bifásica - modelo ref: RPC-2.5FSN3B4 (Hitachi) ou equivalente | pç | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.3 | Unidade Evaporadora Teto Aparente VRF para 3.0 HP, 220V, bifásica - modelo ref: RPC-3.0FSN3B4 (Hitachi) ou equivalente | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4 | Refnet modelo E-302SNB2 | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.5 | Refnet modelo E-242SNB2 | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.6 | Refnet modelo E-162SNB2 | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.7 | Refnet modelo E-102SNB2 | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.8 | Tubo Ø 9,52 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 33.8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.9 | Tubo Ø 12,70 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 27.7 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.10 | Tubo Ø 15,88 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera mole) | m | 37.3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.11 | Tubo Ø 19,05 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 46.3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.12 | Tubo Ø 22,2 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 6.1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.13 | Tubo Ø 25,4 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 23.9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.14 | Tubo Ø 28,58 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 18.9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.15 | Tubo Ø 31,75 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.16 | Tubo Ø 38,1 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 35.3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.17 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø9,52 mm | m | 33.8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.18 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø12,7 mm | m | 27.7 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.19 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø15,88 mm | m | 37.3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.20 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø19,05 mm | m | 46.3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.21 | Tubo espuma elastomérica espessura 19 mm para tubo de cobre Ø22,20 mm | m | 6.1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.22 | Tubo espuma elastomérica espessura 32 mm para tubo de cobre Ø25,4 mm | m | 23.9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.23 | Tubo espuma elastomérica espessura 32 mm para tubo de cobre Ø28,58 mm | m | 18.9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.24 | Tubo espuma elastomérica espessura 32 mm para tubo de cobre Ø31,75 mm | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.25 | Tubo espuma elastomérica espessura 32 mm para tubo de cobre Ø38,1 mm | m | 35.3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.26 | Válvula de esfera GBC10S Ø9,52 mm | pç | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.27 | Válvula de esfera GBC16S Ø15,88 mm | pç | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.28 | Carga de gás R-410A | kg | 24.1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.29 | Cabo de comando Shield 2x1 - 1,0mm² | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.30 | Controle remoto sem fio | pç | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.31 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | SISTEMA SPLITS UNIDADE MODULAR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1 | Unidade Condensadora Split Inverter Só Frio CS-01 e CS-0, para 24.000 btu/h, descarga de ar horizontal, 220V-bifásico, R-410. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2 | Unidade Evaporadora split tipo Cassete 4 vias ES-01 e ES-02 para 24.000 btu/h | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.3 | Unidade Condensadora Split Inverter Quente e Frio CS-03 e CS-04 para 24.000 btu/h, descarga de ar horizontal, 220V-bifásico, R-410 | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.4 | Unidade Evaporadora split tipo Teto Aparente ES-03 e ES-04 para 24.000 btu/h | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.5 | Unidade Condensadora Split Inverter Só Frio CS-05 para 9.000 btu/h, descarga de ar horizontal, 220V-bifásico, R-410 | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.6 | Unidade Condensadora Inverter com descarga vertical RAP 050 (Hitachi) 220V-trifásico | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.7 | Unidade Evaporadora split tipo High Wall ES-05 para 9.000 btu/h | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.8 | Linha Líquido - Tubo Ø 6,35 mm de cobre com espessura de1/16 - (têmpera mole) | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.9 | Linha Líquido - Tubo Ø 9,52 mm de cobre com espessura de1/16 - (têmpera mole) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.10 | Linha Gás - Tubo Ø 15,88 mm de cobre com espessura de1/16 - (têmpera mole) | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.11 | Isolamento com espuma elastomérica (Armaflex) com espessura de 15,0 mm para tubo de Ø 6,35 mm. | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.12 | Isolamento com espuma elastomérica (Armaflex) com espessura de 15,0 mm para tubo de Ø 9,52 mm. | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.13 | Isolamento com espuma elastomérica (Armaflex) com espessura de 15,0 mm para tubo de Ø 15,88 mm. | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.14 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.15 | Controle remoto sem fio | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.16 | Quadro de comando remoto dos condicionadores do auditório. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | VENTILADORES E EXAUSTORES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1 | Ventilador Helicocentrífugo, silencioso, ref: modelo TD-350/125 Silent, 220V, bifásico consumo 65 W ou equivalente. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.2 | Exaustor Helicocentrífugo, silencioso, ref: modelo TD-350/125 Silent, 220V, bifásico consumo 34 W ou equivalente. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.3 | Ventilador Helicocentrífugo , silencioso, ref: modelo TD-500/150 Silent, 220V, bifásico consumo 65 W ou equivalente. | pç | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.4 | Exaustor Helicocentrífugo , silencioso, ref: modelo TD-500/150 Silent, 220V, bifásico consumo 65 W ou equivalente. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.5 | Caixa de Filtro ref: MFL-125 G4 da Soler Palau ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.6 | Caixa de Filtro ref: MFL-150 G4 da Soler Palau ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.7 | Suportes e interligações elétricas. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | DUTOS, VENEZIANAS, BOCAS DE AR, ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1 | Veneziana para tomada de ar externo 20x20 cm em alumínio tipo AWG ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.2 | Tubo para descarga / admissão de ar Ø5" em chapa galvanizada pintada com tela ref.: APC-125 da Soler Palau ou equivalente | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.3 | Tubo para descarga / admissão de ar Ø6" em chapa galvanizada pintada com tela ref.: APC-160 da Soler Palau ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.4 | Duto Flexível Ø6" com dupla parede de alumínio, poliéster e arame espiral bronzeado ref. Aludec 60 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.5 | Duto Flexível Ø5" com dupla parede de alumínio, poliéster e arame espiral bronzeado ref. Aludec 60 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.6 | Duto Flexível Ø4" com dupla parede de alumínio, poliéster e arame espiral bronzeado ref. Aludec 60 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.7 | Duto flexível isolado Ø8" tipo Sonodec com 3 cm de espessura | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.8 | Duto para ventilação Ø12,5 em chapa galvanizada cristal "B" #26 + 1 curva 90º com pintura no trecho aparente. | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.9 | Derivação de 35x10xØ20 cm em chapa galvanizada isolada. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.10 | Duto para descarga de exaustão Ø15 em chapa galvanizada cristal "B" #26 c/ pintura no trecho aparente. | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.11 | Duto para descarga de exaustão Ø12,5 em chapa galvanizada cristal "B" #26 + 1 curva 90º com pintura no trecho aparente. | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.12 | Duto para descarga de ar de condensação 60x60x60 em chapa galvanizada #24 | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.13 | Duto para exaustão em chapa galvanizada cristal "B" #26 | kg | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.14 | Duto para ar externo em chapa galvanizada cristal "B" #24 com pintura de acabamento em esmalte sintético com fino acabamento (na cor a ser escolhida pelo Senac). | kg | 420 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.15 | Duto para insuflação e retorno em chapa galvanizada isolada. | kg | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.16 | Grelha de porta para admissão de ar 42,5 x 22,5 tipo AGS-TROX ou equivalente. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.17 | Grelha de ventilação / exaustão 22,5 x 16,5 cm tipo AT-AG TROX ou equivalente. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.18 | Grelha de ventilação 32,5 x 16,5 cm tipo AT-AG TROX ou equivalente. | pç | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.19 | Grelha de ventilação 42,5 x 22,5 cm tipo AT-AG TROX ou equivalente. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.20 | Grelha de retorno de lâminas fixas 122,5 x 32,5 | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.21 | Bocal de ar Ø10,0 cm tipo BOC-100 Soler Palau ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.22 | Bocal de ar Ø15,0 cm tipo BOC-150 Soler Palau ou equivalente | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.23 | Difusor de longo alcance Jet Nozzle tamanho Ø16 | pç | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.24 | Isolamento com manta de lã de vidro revestido c/ papel Kraft RT-1.0 - espessura 38mm | m² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.25 | Drenos com tubos de pvc marrom Ø1" com acessórios isolados termicamente com espuma elastomérica de 15 mm de espessura. Prever sifões nas unidades cassetes | m | 162 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.26 | Drenos com tubos de pvc marrom Ø3/4" com acessórios | m | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.27 | Drenos com tubos de pvc marrom Ø1.1/2" com acessórios isolados termicamente com espuma elastomérica de 15 mm de espessura. Prever sifões nas unidades cassetes. | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
0
3. | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Interligações elétricas a partidor dos pontos de força previstos pelo projeto elétrico. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Suportes completos para sustentação de todos os equipamentos, dutos, elétrica, tubulações | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Eletrocalhas lisas 25 x 15 galvanizadas a fogo com tampas #22 para proteção mecânica das tubulações frigorígenas isoladas e elétricas externas do sistema VRF + acessórios. | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Eletrocalhas lisas 50 x 15 galvanizadas a fogo com tampas #22 para proteção mecânica das tubulações frigorígenas isoladas e elétricas externas do sistema VRF + acessórios. | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Lastros de neoprene em todas as unidades condensadoras 950x150x25mm | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Lastros de neoprene em todas as unidades condensadoras 1210x150x25mm | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Lastros de neoprene em todas as unidades condensadoras 1600x150x25mm | pç | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Pilaretes de concreto 15x20x20 pela extensão das unidades condensadoras | pç | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Desmontagem completa condensadoras e evaporadoras | cj | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Equipamento modular de 5,0 TR, rede de dutos, grelhas, frigorígena, elétrica | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Testes e regulagens. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.12 | Transportes horizontais e verticais. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.13 | Mão de Obra especializada. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.14 | Serviços de engenharia. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.15 | Projeto executivo | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.16 | Manual de operação e manutenção | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.17 | Treinamento de pessoal. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.18 | Garantia de 1(um) ano da instalação. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.19 | Seguro garantia ou carta fiança ( contratual, valor assegurado 10% do valor do contrato ) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.20 | Seguro de risco de engenharia - ramo ( riscos de engenharia ), modalidade obras civis em construção e instalação e montagem, pelo prazo de vigência da obra ( valor assegurado 100% do valor do contrato ). | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.21 | Manutenção preventiva e corretiva para dois anos de assistência, tendo como início a conclusão dos serviços de instalações do sistema. | Mês | 24 |  | 0 |  | 0 | 0