## AR COND SAN
PLANILHA ORÇAMENTARIA
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  | Obra: | RETROFIT SIST. AR CONDICIONADO - SAN |  |  | Data:
|  |  | LOCAL: | Av. Conselheiro Nebias, 309 - Santos - São Paulo |  |  | BDI %:
|  |  | Empresa: |  |  |  | Leis Sociais %:
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.1 | ELETRODUTO TIPO PEAD, corrugado flexivel, helicoidal, impermeável, cor preta, anti-chama, incluindo curvas, luvas, conectores, unidut, buchas e arruelas, arame guia, abertura e fechamento de rasgos, envelopamento, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência: Kanaflex, Elecon ou outro que atenda o tecnicamente solicitado
1.1.1.1 | Ø 2" | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.1.2 | Ø 4" | m | 290 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | ELETRODUTOS METÁLICOS rígidos em ferro galvanizado, com costura, sem rebarba e cantos vivos, semi-pesado, conforme NBR 13057 e 5624 incluindo curvas, luvas, abraçadeiras, buchas e arruelas, caixas de passagens tipo conduletes em alumínio c/ tampa, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura de fundo tipo alquidica e de acabamento em PU, fita 2 cm em cor contrastante para identificação de sistemas à cada 3 m das tubulações, suportes, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência: Paschoal Thomeu, Apollo ou outro que atenda o tecnicamente solicitado.
1.1.2.1 | Ø 3/4" | m | 192 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.2 | Ø 1" | m | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.3 | Ø 1.1/4" | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.4 | Ø 1.1/2" | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.5 | Ø 2" | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.6 | Ø 4" | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | CONDUTORES ELÉTRICOS em cabos flexíveis em cobre, com isolação PVC 70°C e cobertura em poliolefina, 750V, conforme NBR 13348, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Marcas de referência: Prysmian, Reiplas, Ficap ou outro que atenda tecnicamente o solicitado.
1.1.4.1 | # 2,5mm² (cor preto) | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.2 | # 2,5mm² (cor azul claro) | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.3 | # 2,5mm² (cor verde) | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.4 | # 4mm² (cor preto) | m | 230 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.5 | # 4mm² (cor azul claro) | m | 230 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.6 | # 4mm² (cor verde) | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | CONDUTORES ELÉTRICOS em cabos flexíveis unipolares tipo em cobre, com isolação EPR 90°C e cobertura em poliolefina, 0,6/1KV, conforme NBR 13348, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Marcas de referência: Prysmian, Reiplas, Ficap ou outro que atenda tecnicamente o solicitado.
1.1.5.1 | # 6mm² (cor verde) | m | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.2 | # 10mm² (cor preto) | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.3 | # 10mm² (cor verde) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.4 | # 16mm² (cor preto) | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.5 | # 16mm² (cor azul claro) | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.6 | # 16mm² (cor verde) | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.7 | # 25mm² (cor preto) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.8 | # 25mm² (cor verde) | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.9 | # 35mm² (cor preto) | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.10 | # 50mm² (cor preto) | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.11 | # 70mm² (cor verde) | m | 340 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.12 | # 150mm² (cor preto) | m | 1020 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | Caixa de Passagem em Alvenaria, incluso escavação, reaterro, bota-fora, dreno de brita no fundo revestido internamento com argamassa de cimento e areia inclusive tampa.
1.1.6.1 | Caixa de Passagem em alvenaria 40x40x50cm | Un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6.2 | Caixa de Passagem em alvenaria 60x60x50cm | Un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6.3 | Caixa de Passagem em alvenaria 80x80x50cm | Un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | Acréscimo de DISJUNTOR conforme padrão do SENAC e de acordo com esquema em projeto da Interplanus Engenharia
1.1.7.1 | No quadro QGD existente para acréscimo do QF-AC2 (Disjuntor T4N 320 PR221DS-LS/I 320A ) da ABB | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.7.2 | No quadro QGD existente para acréscimo do QF-AC3 (Disjuntor T5N 630 TMA 500-5000) da ABB | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.7.3 | No quadro QGD existente para acréscimo do QDF-AC 2-AUDITÓRIO (Disjuntor S804N-C125) da ABB | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.7.4 | No quadro QG-T2 (QGFL-B) existente na alteração do circuito QG8 para QDT-T2 TÉRREO TOMADAS (Disjuntor S203M--C63) da ABB | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.8 | QUADROS ELÉTRICOS, Comunicação e Comando, conforme NBR 6808, incluindo chaves seccionadora, "DPS", "IDR", disjuntores, barramentos, contatoras, réguas de bornes, fios e cabos, medidor digital, montados em trilhos de engate rápido de 35mm, conforme DIN 50022, com placa de montagem em seu fundo, dimensionados à perfeita ventilação dos componentes elétricos, grau de proteção conforme indicado em projetos, deverão também possuir espaço reserva de no mínimo 20% do total dos circuitos, conter documentação e identificação, sinalização, porta espelho, elementos de manobra e proteção, pintura e todos os demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Marcas de referência: Siemens, Gimmi, Cemar ou outro que atenda tecnicamente o solicitado.
1.1.8.1 | QG-AC2 | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.8.2 | QG-AC3 | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.8.3 | QDT-T2 | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Condicionadores de Ar de Expansão Direta “VRF" com Condensação à Ar |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ver Item 6.1 da Especificação Técnica
2.1.1 | Unidade Condicionadora UC-TER-01
2.1.1.1 | UC-TER-01 (191.100 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.2 | UE-TER-11 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.3 | UE-TER-13 (24.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.4 | UE-TER-13A (24.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.5 | UE-TER-14 (24.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.6 | UE-TER-15 (9.600 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.7 | UE-TER-16 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.8 | Controle Remoto Com Fio | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Unidade Condicionadora UC-TER-02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1 | UC-TER-02 (307.100 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.2 | UE-TER-21 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.3 | UE-TER-22 (12.300 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.4 | UE-TER-23 (9.600 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.5 | UE-TER-24 (30.700 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.6 | UE-TER-25 (30.700 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.7 | UE-TER-26 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.8 | UE-TER-27 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.9 | UE-TER-28 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.10 | UE-TER-29 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.11 | Controle Remoto Com Fio | un | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Unidade Condicionadora UC-1PV-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.1 | UC-1PV-01 (516.900 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.2 | UE-1PV-11 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.3 | UE-1PV-11A (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.4 | UE-1PV-12A (30.700 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.5 | UE-1PV-12 (30.700 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.6 | UE-1PV-13 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.7 | UE-1PV-14 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.8 | UE-1PV-15 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.9 | UE-1PV-16 (24.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.10 | UE-1PV-17 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.11 | UE-1PV-18 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.12 | UE-1PV-19 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.13 | UE-1PV-20 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.14 | UE-1PV-20A (9.600 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.15 | Controle Remoto Com Fio | un | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Unidade Condicionadora UC-1PV-02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.1 | UC-1PV-02 (477.700 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.2 | UE-1PV-21 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.3 | UE-1PV-21A (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.4 | UE-1PV-22 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.5 | UE-1PV-22A (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.6 | UE-1PV-23A (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.7 | UE-1PV-23 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.8 | UE-1PV-24 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.9 | UE-1PV-25 (12.300 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.10 | UE-1PV-25A (12.300 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.11 | UE-1PV-26 (19.100 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.12 | UE-1PV-27 (19.100 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.13 | UE-1PV-27A (19.100 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.14 | UE-1PV-28 (19.100 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.15 | UE-1PV-28A (19.100 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.16 | UE-1PV-29 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.17 | UE-1PV-30 (30.700 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.18 | Controle Remoto Com Fio | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Unidade Condicionadora UC-2PV-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.1 | UC-2PV-01 (477.700 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.2 | UE-2PV-11 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.3 | UE-2PV-12 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.4 | UE-2PV-13 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.5 | UE-2PV-14 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.6 | UE-2PV-15 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.7 | UE-2PV-16 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.8 | UE-2PV-16A (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.9 | UE-2PV-17 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.10 | UE-2PV-18 (30.700 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.11 | UE-2PV-18A (30.700 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.12 | UE-2PV-19 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.13 | Controle Remoto Com Fio | un | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | Unidade Condicionadora UC-TER-04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.1 | UC-TER-04 (34.100 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.2 | UE-TER-41 (34.100 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.3 | Controle Remoto Com Fio | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.7 | Unidade Condicionadora UC-TER-05 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.1 | UC-TER-05 (34.100 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.2 | UE-TER-51 (34.100 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.3 | Controle Remoto Com Fio | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.8 | Unidade Condicionadora UC-TER-06 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.1 | UC-TER-06 (34.100 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.2 | UE-TER-61 (34.100 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.3 | Controle Remoto Com Fio | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.9 | Unidade Condicionadora UC-TER-07 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.1 | UC-TER-07 (34.100 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.2 | UE-TER-71 (34.100 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.3 | Controle Remoto Com Fio | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.10 | Unidade Condicionadora UC-TER-08 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.1 | UC-TER-08 (34.100 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.2 | UE-TER-81 (30.700 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.3 | Controle Remoto Com Fio | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | Unidade Condicionadora UC-TER-09 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.1 | UC-TER-09 (34.100 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.2 | UE-TER-91 (30.700 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.3 | Controle Remoto Com Fio | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.12 | Sistema de Controle Centralizado para 4 Condensadoras e 54 Evap. Incluindo computador | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.13 | Rede de Comunicação e comando (UCs e Controle Central) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Condicionadores de Ar de Expansão Direta “Split INVERTER" com Condensador a Ar Remoto |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ver Item 6.2 da Especificação Técnica
2.2.1 | Unidade Condicionadora UC-TER-03
2.2.1.1 | UC-TER-03 (240.000 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.2 | UE-TER-30 (240.000 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.3 | Controle Remoto Com Fio | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Unidade Condicionadora UC-1PV-013 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.1 | UC-1PV-03 (24.000 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.2 | UE-1PV-31 (24.000 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.3 | Controle Remoto Com Fio | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Dutos de Ar |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ver Item 6.3 da Especificação Técnica
2.3.1 | Duto de Ar para Ar Condicionado
2.3.1.1 | Convencionais retangulares montados sobre forros | kg | 3727 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1.2 | Isolamento térmico | m² | 474 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2.4 | Dispositivos de Regulagem e Distribuição de Ar |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ver Item 6.4 da Especificação Técnica
2.4.1 | Difusor de Insuflamento Mod. ADLQ-AG Tam. 3 (TROX) | pç | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.2 | Difusor de Insuflamento Mod. ADLQ-AG Tam. 4 (TROX) | pç | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.3 | Grelha de Ar Externo Mod. VAT-AG de 1225x425 mm (TROX) | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4 | Difusor de Insuflamento Mod. ADLQ-AG Tam. 5 (TROX) | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.5 | Grelha de Insuflamento Mod. AH-0-AG de 325x125 mm (TROX) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.6 | Veneziana de Ar Externo Mod. AWG de 985x330 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Rede Frigorígena |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ver Item 6.5 da Especificação Técnica
2.5.1 | Tubulação de cobre com isolamento térmico e suportes:
2.5.1.1 | Ø 6.4 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.2 | Ø 9.5 mm | m | 340 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.3 | Ø 12.7 mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.4 | Ø 15.9 mm | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.5 | Ø 19.1 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.6 | Ø 22.2 mm | m | 165 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.7 | Ø 25.4 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.8 | Ø 28.6 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.9 | Ø 31.8 mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.10 | Ø 38.1 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.11 | Ø 41.3 mm | m | 94.8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2 | Derivação (REFNET) | pç | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.3 | Valvula de Serviço | pç | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.4 | Fluido Frigorígeno R410A | kg | 112 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Painéis Elétricos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ver Item 6.6 da Especificação Técnica
2.6.1 | QF-AC-01 (IP-55 - botoeiras e lampadas internas) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.2 | QF-AC-02 (IP-55 - botoeiras e lampadas internas) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2.7 | Rede Elétrica e Interligações |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ver Item 6.7 da Especificação Técnica
2.7.1 | Rede elétrica de interligação entre quadro elétrico e equipamento, em eletrodutos de aço galvanizado, com acessórios, cablagem, terminações e sustentação, para os seguintes equipamentos:
2.7.1.1 | UC-TIPICO | cj | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.2 | UE-TIPICO | cj | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Rede de Dreno e Ar Condicionado (PVC CLASSE 15 SOLDÁVEL) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.1 | DRENOS entre as unidades evaporadoras e os pontos de espera da rede de dreno | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Implantação do Canteiro |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1 | Containers para guarda de ferramentas, equipamentos, peças e materiais. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | Transporte horizontal e vertical, fretes e seguros dos equipamentos VRF | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Serviços Civis |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1 | Todas as obras civis que envolvam o ar condicionado como: furações em paredes, lajes, vigas, divisórias, telhado, bases de equipamentos, pinturas, acabamentos em gerais, esquadrias, vidros, limpeza permanente e limpeza final | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | Desmontagem e retirada do sistema existente | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | Fabricação e instalação de Plataforma metálica para ar-condicionado, galvanizada a fogo e pintura epoxi, inclusive grade de piso Metalgrade, guarda-corpo e escada marinheiro conforme projeto estrutural da A36 | m² | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Complementares |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Balanceamento dos Sistemas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.2 | Engenharia | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.3 | Treinamento de pessoal | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.4 | Pré operação dos sistemas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.5 | Projeto Executivo, Projeto "As-Built", Manual de operação e manutenção. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.6 | Manutenção preventiva e corretiva de assistência, tendo como início a conclusão dos serviços de instalação do sistema | mês | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.7 | Seguro garantia ou carta fiança ( contratual, valor assegurado 10% do valor do contrato ) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.8 | Seguro de risco de engenharia - ramo (riscos de engenharia), modalidade obras civis em construção e instalação e montagem, pelo prazo de vigência da obra (valor assegurado 100% do valor do contrato ). | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0