## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REV.01 - CORRIGIDA |  |  | Data
|  |  | OBRA: | SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECANICA |  |  | BDI % | 0%
|  |  | LOCAL: | RUA JOÃO GURGEL, Nº 1935 - ARARAQUARA - SP |  |  | Leis Sociais % | 0%
Empresa:
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | OBRA
1.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.1 | Eletroduto de ferro galvanizado, eletrolítico tipo médio, 3,0 metros por barra com curvas e luvas incorporadas, de: Ø 1.1/4" | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo tipo pesado, 3,0 metros por barra com curvas e luvas incorporadas, de: Ø 1.1/4" | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Curva para eletroduto de ferro galvanizado a fogo, com luva incorporada da Tupy ou Paschoal Thomeu, de: Ø 1.1/4" | pç | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Braçadeira circular para eletroduto de ferro galvanizado a fogo, de: Ø 1.1/4" | pç | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | Cabo de cobre tipo EPR, isolado para 0,6/1,0 kV-90ºC, tipo Afumex da Prysmian, de: # 6mm² (cor preto) | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | Cabo de cobre tipo EPR, isolado para 0,6/1,0 kV-90ºC, tipo Afumex da Prysmian, de: # 6mm² (cor verde) | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | Caixas de passagem com tampa aparafusada, de: 20x20x10 cm | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.8 | Readequação de quadro elétrico existente (inclusão de disjuntores para proteção dos circuitos, conforme esquemas em projeto) QGBT - BLOCO 6 (Prever 01 disjuntor trifásico de 25A) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | VENTILADOR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | Gabinete de Ventilação composto de ventilador Centrífugo de Dupla Aspiração Sirocco VE-01, para vazão de ar de 18.000 m³/h, pressão estática de 38 mmCA e total de 44,2 mmCA, temperatura de operação 33ºC, altitude de 668 m, rotação 667 litros/min, velocidade de ref. Projelmec CSD 500 arranjo 3, classe CL1, filtros G-4 descartável ou equivalente. m/s, rendimento 66,9%, pressão sonora 71 dBA, 220V, trifásico 6,0 cv, IV pólos, modelo de descarga 10,7 m/e, potência absorvida 4,4 cv, velocidade periférica 17,5 | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | REDE DE DUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Rede de dutos de ventilação em chapa galvanizada #20, com juntas tipo TDC ou equivalente, com pintura de acabamento em esmalte sintético na cor a ser escolhida pelo Senac. | kg | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | Difusor de longo alcance tipo Jet Nozzle DJN 12 Tropical ou equivalente, para vazão de ar de 750 m³/h, perda de carga 5,6 mmCA, nível sonoro 23 NC, velocidade no difusor 10 m/s, angulo máximo de rotação 39º. | pç | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.3 | Chapa galvanizada #16 com pintura em esmalte sintético para fechamento do teto da casa de máquina | m² | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.4 | Damper de regulagem de ar 65x75 cm tipo JN ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 | Quadro de comando remoto do ventilador VE-01 | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.2 | Interligação elétrica completa com o equipamento a partir do a partir do ponto de força | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.1 | Transporte horizontal e vertical, fretes e seguros dos equipamentos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.2 | Containers - 2 módulos simples: um para almoxarifado/escritório e outro para vestiario/banheiro - (considerar a mobilização e a desmobilização no preço unitário apresentado) | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.3 | Projeto "As-Built", Manual de operação e manutenção, | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.4 | Suportes em geral com pintura de fino acabamento | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.5 | Amortecedores de mola tipo Vibranihil para peso total de 400 kg ou equivalente | gl | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.6 | Testes, regulagens e balanceamentos de vazão de ar | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.7 | Treinamento de pessoal para operar o sistema | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.8 | Engenharia | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.9 | Todas as obras civis que envolva o ar condicionado como: furações em paredes, lajes, vigas, divisórias, telhado, bases de equipamentos, pinturas, acabamentos em gerais, esquadrias, vidros, limpeza permanente e limpeza final. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.10 | Manutenção Preventiva e Corretiva para dois anos de assistência, tendo como início a conclusão dos serviços de instalações do sistema. | mês | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | SEGUROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.1 | Seguro garantia | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.2 | Seguro de risco de engenharia | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0